Por la presente, Eduardo Rivera Cabezas, con NIF 28.818.007-L, Ingeniero Industrial colegiado número 4654 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, y con domicilio en Calle El Peñón 5 - 41940, localidad de Tomares, provincia de Sevilla

CERTIFICO
que el estado de la cubierta/del suelo de la vivienda sita en Calle de la Rosa, número 11 (Facinas) – código postal 11380, localidad de Tarifa, provincia de Cádiz, con Referencia Catastral 7433302TF5073S0001EH, es el adecuado para soportar de forma sólida y segura el generador fotovoltaico para Autoconsumo que se tiene previsto instalar, a la vista de la inspección ocular realizada in situ, de la revisión del proyecto constructivo de la misma, y de la disposición sobre la cubierta de los módulos fotovoltaicos.
El generador fotovoltaico ha sido dimensionado mediante Memoria Técnica de Diseño según requiere la reglamentación, y está compuesto por 6 módulos fotovoltaicos de 640 Wp de potencia eléctrica y 28.00 kg de peso cada uno, del fabricante Longi Solar y modelo LR7-72HVH-640M.
Estructura Primaria
Los paneles fotovoltaicos se situarán sobre una estructura primaria consistente en EN UNA PÉRGOLA DE ACERO GALVANIZADO. Esta estructura tendrá una altura máxima de 1,8 m, una orientación de 60,77º (SO) y una inclinación de 20º, posicionándose los paneles formando un plano inclinado.
La estructura primaria o pérgola de acero galvanizado, servirá de base para la estructura secundaria, consistente en una perfilería de aluminio ligero de la empresa SUNFER ESTRUCTURAS, S.L., especializada en soportes para generadores fotovoltaicos con Certificado de Garantía y Marcado CE de sus productos (se adjuntan en la Memoria Técnica de Diseño, así como la Ficha Técnica y Plano de Montaje).
Estructura Secundaria
La perfilería secundaria de aluminio estará finalmente unida solidariamente a los módulos fotovoltaicos mediante elementos de presión y fijación con tornillo a las distancias y pares de apriete marcados por el fabricante.
Fijación y lastres
Para la sujeción de la pérgola, ésta será fijada sobre unos lastres de 22 kg de peso cada uno, mediante varillas roscadas (según procedimiento del fabricante), sólidamente fijadas a la perfilería secundaria de aluminio mediante tornillería de acero inoxidable; todo ello según los procedimientos de instalación establecidos en la ficha técnica del producto, guardando las distancias previstas entre las perforaciones y respetando los pares de apriete de la tornillería.
Mediante estos lastres se garantiza que la instalación está protegida contra desprendimientos debido tanto a las fuerzas de tracción como de compresión sobre la propia cubierta.
Se ha comprobado que la actuación a realizar no desvirtúa el carácter arquitectónico de la edificación, garantizando su adecuada integración en la estética del edificio tanto de los paneles y la estructura metálica como de cualquier tubería o canalización perteneciente a dicha instalación, evitando expresamente el trazado visible por las fachadas,
Los paneles fotovoltaicos cumplen la normativa UNE-EN 61215 para módulos de silicio monocristalino, además al ir conectada a la red cuenta con los subsistemas de control y regulación, desconexión e inversión, seguridad e inyección a la red eléctrica destinataria de la electricidad generada. En cualquier caso, certifico que la actuación cumplirá las Ordenanzas reguladoras de las instalaciones de captación solar en Tarifa.
El estado de la cubierta/del suelo de la edificación es el adecuado para soportar de forma sólida y segura el generador fotovoltaico para Autoconsumo que se tiene previsto instalar, con ausencia de afección estructural, a la vista de la inspección ocular realizada in situ, de la revisión del proyecto constructivo de la misma, y de la disposición sobre la cubierta de los módulos fotovoltaicos.
La mencionada Memoria Técnica ha sido redactada por mí como técnico competente.

Eduardo Rivera Cabezas
670308856
erivera@solay.es
Calle El Peñón 5 – 41940 – Tomares – Sevilla

En Tarifa, a 10 de Febrero de 2026.