MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN BAJA TENSIÓN

| Nº EXPEDIENTE: |  |  |  |  | Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TITULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FORIMPROFIT S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF B91086090 |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza y número) San Antonio. Polígono 11, Parcela 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP - |  |  |  |
| LOCALIDAD Cazalla de la Sierra |  |  |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  | TELÉFONO 607 987 987 |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO jap@forimprofit.es |  |  |  |
| REPRESENTANTE (si procede) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  |  |  |
| B | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y USO AL QUE SE DESTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO San Antonio |  |  |  |  | NÚMERO - |  |  | POLÍGONO 11 |  |  | PORTAL - |  | ESCALERA - |  | PISO - | PARCELA 60 |  |
| LOCALIDAD Cazalla de la Sierra |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO jap@forimprofit.es |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN Fotovoltaica aislada |  |  |  |  |  | USO AL QUE SE DESTINA: Autoconsumo para vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  | Nueva |  |  | Ampliación |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificación |  |  |  |
| C | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Eduardo Rivera Cabezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  | Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |
| LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚMERO |  |  |  |
| LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |  |  | TELÉFONO |  |  |  |
| –COLEGIO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE COLEGIADO |  |  |  |  |  |
| En Sevilla a 06 de agosto de 2025 Firma del Instalador Autorizado /Técnico Titulado (Cuando la MTD sea firmado por Técnico Titulado vendrá sellada por el Colegio Oficial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÁSICA MODALIDAD: |  | M1 | M2 | M3 | ESPECIALISTA M4 M5 M6 |  |  |  |  |  |  |  | M7 M8 | M9 |  |  |  |

| E | MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA AISLADA |  |  |  |
| E1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |
| TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA DEL MÓDULO FV Monocristalino -PERC- doble célula |  | MARCA Y MODELO DEL MÓDULO FV JA SOLAR JAM72S20/MR 450 Wp |  |  |
| POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp) 450 |  | TONC 45ºC |  |  |
| E1.2. GENERADOR FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp) 4.950 |  | INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp (A) 10,84 |  |  |
| TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Vpmp (V) 456,72 |  | ORIENTACIÓN/ES DEL GENERADOR FV 0º S |  |  |
| INCLINACIÓN/ES DEL GENERADOR FV RESPECTO A LA HORIZONTAL (º) 30º |  | Nº TOTAL DE MÓDULOS 11 |  |  |
| Nº DE MÓDULOS EN SERIE POR RAMA: 6 / 5 |  | Nº DE RAMAS EN PARALELO: 1 |  |  |
| E1.3. BATERÍAS |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO PYLONTECH – PYLONTECH 48V US2000C |  | TIPO DE BATERÍA Litio-Hierro Fosfato (LiFePO4) |  |  |
| TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V) 48 V |  | PROFUNDIDAD DE DESCARGA 90 % |  |  |
| TENSIÓN MÁXIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) 53,5 V |  | TENSIÓN MÍNIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) 45 V |  |  |
| INTENSIDAD PICO DE LA BATERIA DURANTE 15 s (A) 100 A |  | CAPACIDAD NOMINAL TOTAL 9,6 kWh (4 módulos de 2,4kWh) |  |  |
| E1.4. REGULADOR |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO |  | INTENSIDAD MÁXIMA DEL REGULADOR (A) |  |  |
| TENSIÓN DE CORTE POR ALTA A 20ºC (V) |  | TENSIÓN DE CORTE POR BAJA A 20ºC (A) |  |  |
| E1.5. INVERSOR |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO Voltronic Axpert VMIII |  | POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR (kW) 5 kW |  |  |
| RENDIMIENTO DEL INVERSOR A ...% DE LA POTENCIA NOMINAL: 10%: 25%: 50%: 75%: 100%: |  | RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC/VCA) |  |  |
| FORMA DE ONDA DE SALIDA DEL INVERSOR Senoidal Pura |  | FRECUENCIA NOMINAL (Hz) 50 Hz |  |  |
| TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR (V) 500 V |  | TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA DEL INVERSOR (V) 230V |  |  |
| CONSUMO EN VACÍO DEL INVERSOR |  | SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (SI/NO) SI |  |  |
| E1.6. OTROS |  |  |  |  |
| CONVERTIDOR DE CC/CC (SI/NO) |  | RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC1/VCC2) |  |  |
| VARIADOR DE FRECUENCIA (SI/NO) |  | GRUPO AUXILIAR APOYO (SI/NO) (en caso afirmativo indicar potencia W) |  |  |
| OTROS (especificar) |  |  |  |  |
| E1.7. INFORMACIÓN DE LA DEMANDA |  |  |  |  |
| POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA SIMULTÁNEAMENTE POR LOS EQUIPOS DE CONSUMO (W) |  | PERIODICIDAD DE LA DEMANDA: DIARIA FIN DE SEMANA | ESTIVAL | INVERNAL |
| ENERGÍA DIARIA MEDIA MENSUAL DEMANDADA POR LOS EQUIPOS DE CONSUMO (Wh/día): Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre ........... ........... ........... .......... ........... ............ ............ ........... .......... |  |  | Octubre ........... | Noviembre Diciembre ........... .......... |

|  | E2. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA INTERCONECTADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1. CONEXIÓN A LA RED |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL EN INVERSORES (Kw): |  |  | MONOFÁSICA TRIFÁSICA |  |  |  |  |
| E2.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |  |  |  |
| TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA DEL MÓDULO FV |  |  | MARCA Y MODELO DEL MÓDULO FV |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp) |  |  | TONC |  |  |  |  |
| E2.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp) |  |  | TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Vpmp (V) |  |  |  |  |
| INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp |  |  | ORIENTACIÓN/ES DEL GENERADOR FV |  |  |  |  |
| INCLINACIÓN/ES DEL GENERADOR FV RESPECTO A LA HORIZONTAL(º) |  |  | Nº TOTAL DE MÓDULOS |  |  |  |  |
| Nº DE MÓDULOS EN SERIE POR RAMA: |  |  | Nº DE RAMAS EN PARALELO: |  |  |  |  |
| E2.4. INVERSOR/ES |  |  |  |  |  |  |  |
| (Rellenar para cada inversor) (adjuntar otra hoja si es necesario) |  |  | Inversor 1 | Inversor 2 | Inversor 3 | Inversor 4 | Inversor 5 |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |  |
| TENSIÓN NOMINAL AC, Vn (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA AC, Pn (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vcc MÁXIMA (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vcc MÍNIMA (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| CONEXIÓN RN, SN, TN O TRIFÁSICA |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN INTERNA DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51 Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO) |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN ISLA (SI/NO) |  |  |  |  |  |  |  |
| E2.5. PROTECCIONES EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| INTENSIDAD NOMINAL DEL INTERRUPTOR GENERAL, In (A) |  |  | PODER DE CORTE DEL INTERRUPTOR GENERAL (kA) |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51 Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO). (*) (*) Cumplimentar sólo si las protecciones no se encuentran en el interior del inversor |  |  |  |  |  |  |  |
| F | MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS CONTRA: |  | TIPO DE MEDIDA |  |  | PARTE DE LA INSTALACIÓN |  |  |
| CONTACTOS DIRECTOS |  | Conductores aislados y canaletas |  |  |  |  |  |
| CONTACTOS INDIRECTOS |  | Interruptor diferencial |  |  | CGMP |  |  |
| EFECTO DEL PUNTO CALIENTE |  | 3 Diodos bypass |  |  | Módulo FV |  |  |
| SOBRETENSIONES |  | Descargador |  |  | CGMP |  |  |
| RIESGO DE EXPLOSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías) |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGO DE CORROSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías) |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS (indicar cuales) |  |  |  |  |  |  |  |

| G | CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTE DE LA INSTALACIÓN |  | POTENCIA PREVISTA (kW) | LONGITUD (m) | MATERIAL CONDUCTOR/SECCIÓN (mm2) | INTENSIDAD ADMISIBLE (A) | CAÍDA DE TENSIÓN (%) |
| GENERADOR FOTOVOLTAICO-ENTRADA AL REGULADOR |  |  |  |  |  |  |
| BORNAS DEL REGULADOR- TERMINALES DE LA BATERÍA |  |  |  |  |  |  |
| SALIDA DEL REGULADOR- TERMINALES DEL INVERSOR |  |  |  |  |  |  |
| TERMINALES DE LA BATERÍA-TERMINALES DEL INVERSOR (cuando van directamente conectados) |  | 4,815 | 2 | 25 | 115 | 0,6% |
| GENERADOR FOTOVOLTAICO- TERMINALES DEL INVERSOR (cuando van directamente conectados) |  | 6,3 | 10 | 6 | 49 | 0,319% |
| SALIDA DEL INVERSOR- RED ELÉCTRICA (en instalaciones interconectadas) |  | 5 | 5 | 6 | 44 | 0,346% |
| H | ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN (PROTECCIONES INCLUIDAS) |  |  |  |  |  |
| I | PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y CROQUIS DE ACCESO |  |  |  |  |  |