MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN BAJA TENSIÓN

| Nº EXPEDIENTE: |  |  |  |  | Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TITULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Miranda Gavira, Antonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF 28.890.272-H |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza y número) Calle Coímbra, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP 41.006 |  |  |  |
| LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  | CORREO ELECTRÓNICO msuarez@solay.es |  |  |  |  |  | TELÉFONO 634120688 |  |  |  |
| REPRESENTANTE (si procede) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  |  |  |
| B | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y USO AL QUE SE DESTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO Calle Coímbra |  |  |  |  | NÚMERO 4 |  |  | BLOQUE - |  |  | PORTAL - |  | ESCALERA - |  | PISO - | PUERTA - |  |
| LOCALIDAD Sevilla |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO msuarez@solay.es |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN Fotovoltaica conectada a red interior |  |  |  |  |  | USO AL QUE SE DESTINA: Autoconsumo para vivienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  | Nueva |  |  | Ampliación |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificación |  |  |  |
| C | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Eduardo Rivera Cabezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  | Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |
| LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚMERO |  |  |  |
| LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |  |  | TELÉFONO |  |  |  |
| –COLEGIO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE COLEGIADO |  |  |  |  |  |
| En Sevilla a 06 de agosto de 2025 Firma del Instalador Autorizado /Técnico Titulado (Cuando la MTD sea firmado por Técnico Titulado vendrá sellada por el Colegio Oficial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÁSICA MODALIDAD: |  | M1 | M2 | M3 | ESPECIALISTA M4 M5 M6 |  |  |  |  |  |  |  | M7 M8 | M9 |  |  |  |

| E | MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E1. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA AISLADA |  |  |  |
| E1.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |
| TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA DEL MÓDULO FV |  | MARCA Y MODELO DEL MÓDULO FV |  |  |
| POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp) |  | TONC |  |  |
| E1.2. GENERADOR FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp) |  | INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp (A) |  |  |
| TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Vpmp (V) |  | ORIENTACIÓN/ES DEL GENERADOR FV |  |  |
| INCLINACIÓN/ES DEL GENERADOR FV RESPECTO A LA HORIZONTAL (º) |  | Nº TOTAL DE MÓDULOS |  |  |
| Nº DE MÓDULOS EN SERIE POR RAMA: |  | Nº DE RAMAS EN PARALELO: |  |  |
| E1.3. BATERÍAS |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO |  | TIPO DE BATERÍA |  |  |
| TIPO DE PLACA (plana, tubular) |  | C10 (Ah) y C100 (Ah) a 25ºC |  |  |
| TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V) |  | PROFUNDIDAD DE DESCARGA |  |  |
| TENSIÓN MÁXIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) |  | TENSIÓN MÍNIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) |  |  |
| INTENSIDAD MÁXIMA DE CARGA DE LA BATERÍA (A) |  |  |  |  |
| E1.4. REGULADOR |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO |  | INTENSIDAD MÁXIMA DEL REGULADOR (A) |  |  |
| TENSIÓN DE CORTE POR ALTA A 20ºC (V) |  | TENSIÓN DE CORTE POR BAJA A 20ºC (A) |  |  |
| E1.5. INVERSOR |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO |  | POTENCIA NOMINAL DEL INVERSOR (W) |  |  |
| RENDIMIENTO DEL INVERSOR A ...% DE LA POTENCIA NOMINAL: 10%: 25%: 50%: 75%: 100%: |  | RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC/VCA) |  |  |
| FORMA DE ONDA DE SALIDA DEL INVERSOR |  | FRECUENCIA NOMINAL (Hz) |  |  |
| TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR (V) |  | TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA DEL INVERSOR (V) |  |  |
| CONSUMO EN VACÍO DEL INVERSOR |  | SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (SI/NO) |  |  |
| E1.6. OTROS |  |  |  |  |
| CONVERTIDOR DE CC/CC (SI/NO) |  | RELACIÓN TENSIÓN N0MINAL DE ENTRADA Y SALIDA (VCC1/VCC2) |  |  |
| VARIADOR DE FRECUENCIA (SI/NO) |  | GRUPO AUXILIAR APOYO (SI/NO) (en caso afirmativo indicar potencia W) |  |  |
| OTROS (especificar) |  |  |  |  |
| E1.7. INFORMACIÓN DE LA DEMANDA |  |  |  |  |
| POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA SIMULTÁNEAMENTE POR LOS EQUIPOS DE CONSUMO (W) |  | PERIODICIDAD DE LA DEMANDA: DIARIA FIN DE SEMANA | ESTIVAL | INVERNAL |
| ENERGÍA DIARIA MEDIA MENSUAL DEMANDADA POR LOS EQUIPOS DE CONSUMO (Wh/día): Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre ........... ........... ........... .......... ........... ............ ............ ........... .......... |  |  | Octubre ........... | Noviembre Diciembre ........... .......... |

|  | E2. INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA INTERCONECTADA CON ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2.1. CONEXIÓN A LA RED |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL EN INVERSORES (Kw): 5 |  | MONOFÁSICA TRIFÁSICA |  |  |  |  |
| E2.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |  |  |
| TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA DEL MÓDULO FV Monocristalino -PERC- doble célula |  | MARCA Y MODELO DEL MÓDULO FV JA SOLAR JAM72S20/MR 450 Wp |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp) 450 |  | TONC 45ºC |  |  |  |  |
| E2.3. GENERADOR FOTOVOLTAICO |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp) 5.400 |  | TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Vpmp (V) 498.24 |  |  |  |  |
| INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR FV, Ipmp - 10,84 |  | ORIENTACIÓN/ES DEL GENERADOR FV -2º SW |  |  |  |  |
| INCLINACIÓN/ES DEL GENERADOR FV RESPECTO A LA HORIZONTAL(º) 30º |  | Nº TOTAL DE MÓDULOS 12 |  |  |  |  |
| Nº DE MÓDULOS EN SERIE POR RAMA: 6 |  | Nº DE RAMAS EN PARALELO: 1 |  |  |  |  |
| E2.4. INVERSOR/ES |  |  |  |  |  |  |
| (Rellenar para cada inversor) (adjuntar otra hoja si es necesario) |  | Inversor 1 | Inversor 2 | Inversor 3 | Inversor 4 | Inversor 5 |
| MARCA |  | HUAWEI |  |  |  |  |
| MODELO |  | SUN 2000-5KTL-M1 |  |  |  |  |
| TENSIÓN NOMINAL AC, Vn (V) |  | 400V |  |  |  |  |
| POTENCIA AC, Pn (Kw) |  | 5 |  |  |  |  |
| Vcc MÁXIMA (V) |  | 1.100 |  |  |  |  |
| Vcc MÍNIMA (V) |  | 140 |  |  |  |  |
| CONEXIÓN RN, SN, TN O TRIFÁSICA |  | TRIFÁSICA |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN INTERNA DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51 Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO) |  | SI |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN ISLA (SI/NO) |  | SI |  |  |  |  |

| E2.5. BATERÍAS |  |
| --- | --- |
| MARCA Y MODELO HUAWEI – LUNA 2000 | TIPO DE BATERÍA Litio-Hierro Fosfato (LiFePO4) |
| TENSIÓN NOMINAL DE LA BATERÍA (V) 450V | PROFUNDIDAD DE DESCARGA 100% |
| TENSIÓN MÁXIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) 980V | TENSIÓN MÍNIMA ALCANZABLE POR LA BATERÍA (V) 600V |
| ENERGÍA TOTAL (kWh) 5 kWh | POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA (kW) 2,5 kW |
| MÁXIMO PICO DE POTENCIA 3.5 Kw (durante 10s) |  |

| E2.5. PROTECCIONES EXTERNAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERRUPTOR GENERAL: |  |  |  |  |
| INTENSIDAD NOMINAL DEL INTERRUPTOR GENERAL, In (A) 25 |  |  | PODER DE CORTE DEL INTERRUPTOR GENERAL (kA) 6 |  |
| PROTECCIÓN DE MÁXIMA Y MÍNIMA FRECUENCIA (51 Y 49 Hz) Y DE MÁXIMA Y MÍNIMA TENSIÓN (1,1 Y 0,85 Um) (SI/NO). (*) (*) Cumplimentar sólo si las protecciones no se encuentran en el interior del inversor |  |  |  |  |
| F | MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS |  |  |  |
| MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS CONTRA: |  | TIPO DE MEDIDA |  | PARTE DE LA INSTALACIÓN |
| CONTACTOS DIRECTOS |  | Conductores aislados y canaletas |  |  |
| CONTACTOS INDIRECTOS |  | Interruptor diferencial |  | CGMP |
| EFECTO DEL PUNTO CALIENTE |  | 3 Diodos bypass |  | Módulo FV |
| SOBRETENSIONES |  | Descargador |  | CGMP |
| RIESGO DE EXPLOSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías) |  |  |  |  |
| RIESGO DE CORROSIÓN (en instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías) |  |  |  |  |
| OTRAS (indicar cuales) |  |  |  |  |

| G | CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTE DE LA INSTALACIÓN |  | POTENCIA PREVISTA (kW) | LONGITUD (m) | MATERIAL CONDUCTOR/SECCIÓN (mm2) | INTENSIDAD ADMISIBLE (A) | CAÍDA DE TENSIÓN (%) |
| GENERADOR FOTOVOLTAICO-ENTRADA AL REGULADOR |  |  |  |  |  |  |
| BORNAS DEL REGULADOR- TERMINALES DE LA BATERÍA |  |  |  |  |  |  |
| SALIDA DEL REGULADOR- TERMINALES DEL INVERSOR |  |  |  |  |  |  |
| TERMINALES DE LA BATERÍA-TERMINALES DEL INVERSOR (cuando van directamente conectados) |  | 2,5 | 5 | 6 | 49 | < 1,5 % |
| GENERADOR FOTOVOLTAICO- TERMINALES DEL INVERSOR (cuando van directamente conectados) |  | 5,4 | 10 | 6 | 49 | < 1,5 % |
| SALIDA DEL INVERSOR- RED ELÉCTRICA (en instalaciones interconectadas) |  | 5 | 5 | 6 | 44 | < 1,5 % |
| H | ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN (PROTECCIONES INCLUIDAS) |  |  |  |  |  |
| I | PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y CROQUIS DE ACCESO |  |  |  |  |  |