| Nº EXPEDIENTE: |  | Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| A | TITULAR |
| --- | --- |

| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Alejandra Klitzke Chacón |
| --- | --- |
| DNI/CIF | 31.699.412-F |
| DOMICILIO | Calle Dolores, N.º 14 Es:1 Pl:00 Pt:01 |
| LOCALIDAD | Jerez de la Frontera |
| PROVINCIA | Cádiz |
| TELÉFONO | 614690568 |
| CORREO ELECTRÓNICO | allisonyallen@gmail.com |
| REPRESENTANTE (si procede) |  |
| DNI DEL REPRESENTANTE (si procede) |  |

| A | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y USO AL QUE SE DESTINA |
| --- | --- |

| DIRECCIÓN | Calle Dolores |
| --- | --- |
| NÚMERO | 14 Es:1 Pl:00 Pt:01 |
| PORTAL |  |
| ESCALERA |  |
| PISO |  |
| PUERTA |  |
| LOCALIDAD | Jerez de la Frontera |
| PROVINCIA | Cádiz |
| TIPO DE INSTALACIÓN | E2 - Instalación Generadora Fotovoltaica |
| USO AL QUE SE DESTINA | Autoconsumo para vivienda |
| CATEGORÍA | Nueva |
| REFERENCIA CATASTRAL | 5631707QA5653B0001SG |

| C | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD |
| --- | --- |

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO

| AUTOR Y FIRMANTE DE LA MTD | Instalador Técnico Autorizado |
| --- | --- |
| NOMBRE Y APELLIDOS | Eduardo Rivera Cabezas |
| NIF | 28.818.007-L |
| NÚMERO DE COLEGIADO | 4654 |
| TELÉFONO | 670308856 |
| EMAIL | erivera@solay.es |
| COLEGIO | Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental |
| DOMICILIO | Calle El Peñón 5 |
| CÓDIGO POSTAL | 41940 |
| LOCALIDAD | Tomares |
| PROVINCIA | Sevilla |

FIRMA Y SELLO

En Sevilla, a 16 de Octubre de 2025

Firma del Instalador Autorizado / Técnico Titulado

| D | CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR |
| --- | --- |

| CATEGORÍA | Especialista |
| --- | --- |
| MODALIDAD | M1 – M3 – M4 – M5 – M6 – M7 – M8 – M9 |

| E | MEMORIA DESCRIPTIVA |
| --- | --- |
| E2 | INSTALACIÓN GENERADORA FOTOVOLTAICA INTERCONECTADA |

E2.1	CONEXIÓN A LA RED

| POTENCIA NOMINAL TOTAL EN INVERSORES (kW) | 5.0 |
| --- | --- |
| MODALIDAD | Monofásico |

E2.2	MÓDULO FOTOVOLTAICO

| TECNOLOGÍA DE LA CÉLULA DEL MÓDULO FV | Monocristalino PERC |
| --- | --- |
| MARCA | Ja Solar |
| MODELO | JAM72S30 535/MR |
| POTENCIA PICO DEL MÓDULO FV (Wp) | 535 |
| TONC | 45 ºC |

E2.3	GENERADOR FOTOVOLTAICO

| POTENCIA PICO DEL GENERADOR FV (Wp) | 3210 |
| --- | --- |
| TENSIÓN DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR Vpmp (V) | 279.30 |
| INTENSIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DEL GENERADOR Impg (A) | 10.51 |
| ORIENTACIÓN AZIMUT DEL GENERADOR (grados) | -62,64º (SE) / -4,11º (SE) |
| INCLINACIÓN DEL GENERADOR RESPECTO A LA HORIZONTAL (grados) | 20 |
| Nº TOTAL DE MÓDULOS | 6 |
| Nº DE MÓDULOS EN SERIE (POR RAMA) | 6 |
| Nº DE RAMAS EN PARALELO | 1 |

E2.4	INVERSORES FOTOVOLTAICOS

| Especificaciones | Inversor 1 | Inversor 2 | Inversor 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA | Huawei |  |  |
| MODELO | SUN2000-5KTL-L1 |  |  |
| TENSIÓN NOMINAL AC Vn (V) | 230.00 |  |  |
| POTENCIA AC, Pn (kW) | 5.00 |  |  |
| Vcc MÁXIMA (V) | 600.00 |  |  |
| Vcc MÍNIMA (V) | 100.00 |  |  |
| CONEXIÓN RN, SN, TN | TN |  |  |
| SISTEMA ELÉCTRICO | Monofásico |  |  |
| PROTECCIÓN INTERNA DE FREC. MÁX Y MÍN. | Si |  |  |
| PROTERCCIÓN ANTI ISLA | Si |  |  |

E2.5	PROTECCIONES EXTERNAS

Interruptor General

| INTENSIDAD NOMINAL DEL INTERRUPTOR GENERAL, In (A) | 25.00 |
| --- | --- |
| PODER DE CORTE DEL INTERRUPTOR GENERAL, PdC (kA) | 6.00 |

| F | MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMPLEADAS |
| --- | --- |

| Medidas de Protección Empleadas Contra | Tipo de medida | Parte de la Instalación |
| --- | --- | --- |
| CONTACTOS DIRECTOS | Conductores aislados y canaletas |  |
| CONTACTOS INDIRECTOS | Interruptor diferencial | CGMP |
| EFECTO DEL PUNTO CALIENTE | 3 Diodos bypass | Módulo FV |
| SOBRETENSIONES | Descargador | CGMP |

| G | CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS |
| --- | --- |

G1	CABLEADO DE CORRIENTE CONTÍNUA

| POTENCIA PREVISTA (Wp) | 3210 |
| --- | --- |
| LONGITUD (m) | 10.00 |
| MATERIAL DEL CONDUCTOR | Cobre |
| SECCIÓN (mm2) | 6.00 |
| INTENSIDAD ADMISIBLE (A) | 49.00 |
| CAÍDA DE TENSIÓN (%) | < 1,5 % |

G2	CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA

| POTENCIA PREVISTA (kW) | 5.00 |
| --- | --- |
| LONGITUD (m) | 5.00 |
| MATERIAL DEL CONDUCTOR | Cobre |
| SECCIÓN (mm2) | 6.00 |
| INTENSIDAD ADMISIBLE (A) | 44.00 |
| CAÍDA DE TENSIÓN (%) | < 1,5 % |

| H | ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN |
| --- | --- |

| I | PLANO DE EMPLAZAMIENTO |
| --- | --- |