MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE RECARGA VE

| Nº EXPEDIENTE: |  |  |  |  | Nº REGISTRO DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TITULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF B-41.762.006 |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza y número) Calle Mirador, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CP 41.120 |  |  |  |
| LOCALIDAD Gelves |  |  |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  | TELÉFONO 656 942 557 |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO pcandau@catinformacion.es |  |  |  |
| REPRESENTANTE (si procede) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  |  |  |
| B | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y USO AL QUE SE DESTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO Calle Mirador |  |  |  |  | NÚMERO 3 |  |  | BLOQUE - |  |  | PORTAL - |  | ESCALERA - |  | PISO - | PUERTA * |  |
| LOCALIDAD Gelves |  |  | PROVINCIA Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO pacandau@catinformacion.es |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN Instalación con fines especiales |  |  |  |  |  | USO AL QUE SE DESTINA: Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  | Nueva |  |  | Ampliación |  |  |  |  |  |  |  |  | Modificación |  |  |  |
| C | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA MTD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Eduardo Rivera Cabezas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  | Nº DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL 4654 COIIAOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMICILIO (calle o plaza) Calle Ebro |  |  |  |
| LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |  | LOCALIDAD Sevilla |  |  |  |
| MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO (calle o plaza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚMERO |  |  |  |
| LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |  |  | TELÉFONO |  |  |  |
| –COLEGIO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE COLEGIADO |  |  |  |  |  |
| En Sevilla a 06 de agosto de 2025 Firma del Instalador Autorizado /Técnico Titulado (Cuando la MTD sea firmado por Técnico Titulado vendrá sellada por el Colegio Oficial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD DEL INSTALADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BÁSICA MODALIDAD: |  | M1 | M2 | M3 | ESPECIALISTA M4 M5 M6 |  |  |  |  |  |  |  | M7 M8 | M9 |  |  |  |

| E | INSTALACIÓN PARA LA RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| E.1 CARGADOR |  |  |
| MARCA SMA EV |  | MODELO CHARGER 22 |
| NÚMERO/CAPACIDAD DE LA CONEXIÓN 1/Trifásica |  | TIPO DE CABLE Manguera fija |
| E.2. INFRAESTRUCTURA DE RECARGA |  |  |
| NÚMERO DE PUNTOS DE CARGA 1 |  | MONOFÁSICA TRIFÁSICA |
| POTENCIA INSTALADA TOTAL (kW) 22 |  | POTENCIA PREVISTA TOTAL (kW) 22 |
| TIPO DE INSTALACIÓN INTERIOR |  | MODO DE CARGA Modo 3 (IEC 61851-) |
| TIPO DE CONECTOR 2 |  |  |
| E.3 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN Protecciones de cabecera en la línea de alimentación de el cargador de VE de acuerdo con ITC BT 52: - INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTÉRMICO 32 A: con protección contra sobretensiones temporales/permanentes en el mismo dispositivo. Éste será situado en cabecera con el fin de proteger la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. El calibre será seleccionado y calculado en base al circuito que proteja. Se instalará uno por línea de curva C. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASE A SUPER INMUNIZADO 40 A 30 mA : Irá situado en cabecera con el fin de proteger a la instalación y a las personas de posibles derivaciones directas o indirectas. Se instalará uno por línea de clase A y 30 mA - DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS: Con el fin de proteger a los equipos y la instalación contra sobretensiones transitorias inducidas tipo 1 y tipo 2 por descargas atmosféricas en cabecera (CGMP) y no siendo superior la distancia a los puntos de recarga a 10 m - PUESTA A TIERRA. La puesta a tierra se realizará de forma que no altere la de la compañía eléctrica de la distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a la misma. |  |  |

| F | CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTE DE LA INSTALACIÓN |  | POTENCIA PREVISTA (kW) | LONGITUD (m) | MATERIAL CONDUCTOR/SECCIÓN (mm2) | INTENSIDAD ADMISIBLE (A) | CAÍDA DE TENSIÓN (%) |
| CUADRO PRINCIPAL - CARGADOR VE |  | 22 | 10 | 6 | 49 | < 1,5 % |
| G | ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN (PROTECCIONES INCLUIDAS) |  |  |  |  |  |
| H | PLANO DE EMPLAZAMIENTO |  |  |  |  |  |